Rozbudowa i przebudowa bud.swietlicy Osiecko           gm. Bledzew                                                                             dz. nr  63/3, 63/5


CZĘŚĆ SANITARNA

         Zawartość opracowania:

         Opis techniczny

         Rys. nr S1  
Rzut parteru Instalacja wod -kan 

Rys. nr S2  
Rzut parteru Instalacja co 

Rys. nr S3 

Rzut parteru   Instalacja gazu

OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania

1.1 umowa z inwestorem

1.2 podkłady budowlane 1:100

2.0 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera projekt instalacji sanitarnych w rozbudowywanym budynku świetlicy w Osiecku gm. Bledzew   dz. nr 63/3 i 63/5.

3.0 Program przedsięwzięcia

Projektowana budowa przewiduje dobudowę kuchni z częścią socjalną

4.0 Opis przyjętych rozwiązań

4.1 Instalacja co 

Zapotrzebowanie ciepła:
dla co bud.
Qco 
= 8,4 kW

Zaprojektowano instalację co wodną pompową o parametrach  80/60oC, zasilaną z projektowanego  wiszącego dwufunkcyjnego kotła gazowego, np. typu GCO-DP-13-10 o mocy 13/21 kW.

Sterowanie kotła regulatorem  np. Termet 2510.

Odprowadzenie spalin do komina ze stali kwasoodpornej o średnicy ø130 mm.

Drzwi do pomieszczenia w którym zainstalowany będzie kocioł wykonać z nawiewem o pow. min. 0,022 m2.

Do ogrzewania pomieszczeń przewidziano grzejniki stalowe kompaktowe z wbudowanymi zaworami, np. CosmoNova.

Regulacja temperatury pomieszczeń zaworami grzejnikowymi z głowicą termostatyczną

Zestawienie wielkości grzejników – wg tabeli obliczeń strat co.

Wymaganą moc grzejną podano dla każdego pomieszczenia.

Przewody układane przy posadzce wg systemu wybranego przez inwestora.

Odpowietrzanie instalacji – zaworami odpowietrzającymi na grzejnikach i kotle.

Napełnianie instalacji wodą odpowiadającą normie PN-63/C-04607, po dokładnym przepłukaniu instalacji. Uzupełnianie ewentualnych ubytków tylko wodą uzdatnioną.

Materiały: 


– rury i kształtki wg przyjętego systemu 


– zawory przelotowe kulowe do wody gorącej

Izolacje:
izolować należy wszystkie przewody. Izolacje gotowymi łupinami ze spienionego PU.



Grub. izolacji:


13 mm – rury do 25 mm

4.2 Instalacja wod - kan

4.2.1 Woda pitna

Źródłem wody pitnej jest istniejący przewód wodociągowy ø25


Zapotrzebowanie wody    



(wg przyborów)



q = 0,4(
[image: image1.wmf]å

qn)0,54   + 0,48  
dm3/s

płuczka zb.

 3

0,13


0,39

umywalka

 5

0,07


0,35

zl-zmywak

 4

0,07


0,28







      
[image: image2.wmf]å

qn= 1,02

stąd:
q = 0,88 dm3/s = 3,1 m3/h.


Wg zatrudnionych osób:

pracownicy biurowi: 

 4  osób x 10 dm3/dobę = 0,04 m3/dobę


Do pomiaru wody zastosowano wodomierz skrzydełkowy ø15. 

Przed wodomierzem zastosować należy zawór zwrotny antyskażeniowy. Cały zestaw umieścić w skrzynce zamykanej.

Woda doprowadzona będzie do wszystkich przyborów sanitarnych. Przewody na podejściach do przyborów układać pod tynk lub płytki ścienne w zależności od sposobu wykończenia. 

Wzornictwo armatury w uzgodnieniu z inwestorem.

Na wszystkich odejściach do armatury stosować zawory odcinające – kulowe do wody.


4.2.2 Woda ciepła

Woda ciepła przygotowywana będzie w dwufunkcyjnym kotle gazowym.

Woda ciepła doprowadzona będzie do wszystkich umywalek i zlewozmywaków..

Na wszystkich odejściach do armatury stosować zawory odcinające – kulowe do wody.
Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint. Przewody na podejściach do przyborów układać pod tynk lub płytki ścienne w zależności od sposobu wykończenia. 

Przewody wody ciepłej izolować kształtkami z PU. 

4.2.3 Kanalizacja sanitarna

Ilość ścieków:

wg zapotrzebowania wody.

Odprowadzać będzie ścieki od wszystkich przyborów sanitarnych.

Odbiornikiem ścieków jest istniejący zbiornik bezodpływowy.

Przewody wykonać z rur kanalizacyjnych PVC.

Na pionach rury odpowietrzające i czyszczaki.

Wzornictwo przyborów sanitarnych  w uzgodnieniu z inwestorem.

Przewody przyłącza wykonać z rur kanalizacyjnych PVC układanych bezpośrednio na wyrównanym do projektowanych rzędnych podłożu.

4.3 Instalacja wentylacji

Do przewietrzania sali świetlicy przewidziano wentylator dachowy o wydajności V = 1200 m3/h, montowany na przewodzie wentylacyjnym na dachu. Wyłącznik wentylatora montować na zapleczu sali.

W pomieszczeniach WC należy zamontować wentylatory łazienkowe EDM 160 z czujnikiem światła i opóźnieniem czasowym.

4.4. Instalacja gazowa.

Źródłem gazu będzie istniejące przyłącze gazu śr. ciśnienia ze skrzynką metalową na ścianie budynku.

Instalacja gazowa przewidziana jest do zasilania:

– dwufunkcyjny kocioł gazowy co.



Pomiar gazu istniejącym gazomierzem.

Instalację wewnętrzną wykonać z rur stalowych ø25 łączonych spawaniem. Przed kotłem zastosowano odcinek rury ø40 jako bufor gazu przy nagłych skokach zapotrzebowania gazu.

Jedyne połączenia gwintowane z kotłem. Przed kotłem należy zainstalować kurek kulowy do gazu.

Połączenie z kotłem wykonać zgodnie z wytycznymi producenta kotła.

W pomieszczeniu kotła zaleca się zainstalowanie:

– Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX-1/15/1

Przewody prowadzone na ścianach w odl. 2 cm. Przejścia przez przegrody budowlane w tulejach.

Prowadzenie przewodów:

– 15 cm od poziomów wod-kan i co, z umieszczeniem przew. gazu nad nimi

– 10 cm od pionów wod-kan i co (bez elektrycznych)

– 20 cm od puszek przew. telekom. prowadzonych równolegle

– 10 cm nad puszkami instalacji elektrycznej

– 60 cm od elektrycznych urządzeń iskrzących.

Materiały:

– rury stalowe przewodowe z atestem badań u wytwórcy, ze sprawdzeniem szczelności i 

   wytrzymałości

– typowa armatura gazowa z dopuszczeniem IGNiG w Krakowie

Próba szczelności:

Próbę przeprowadzić powietrzem o ciśnieniu 0,05 MPa. Po wyrównaniu temperatury, manometr rtęciowy nie powinien wykazać spadku ciśnienia w ciągu min. 30 min.

5.0 Warunki techniczne

Obowiązują odpowiednie przepisy: 

– Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki Dz.U. 15/99 (tekst jednolity)

​​_______________________________________________________________________

PPB Miastoprojekt-Gorzów   sp. z o.o.                          Gorzów Wlkp                                                                02.02.2008


_63884148.unknown

_63881908.unknown

